## 835-2020-80834546
Batch | EUDKVE-22048020 |  |  |  | Version: 112020
Sagsnavn | Uvelse-Lystrup Vandværk - Lystrupvej 25, taphane
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagning: dato/initialer | 02-05-2022 08:25/Eurofins Miljø Vand A/S,B9VH
Modtaget på laboratoriet | 2022-05-03
Rapport (seneste rapportrevision) | 12-05-2022/AR-22-CG-22048020-01
Prøvenummer | 835-2020-80834546
Prøve mærke | Køkken vask
DGUnr
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode
Farvetal, Pt | 4.7 | mg Pt/l | 1 | DS/EN ISO 7887:2012, metode C
Turbiditet | 0.88 | FNU | 0.05 | DS/EN ISO 7027-1: 2016.
Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012
Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012
Enterokokker | < 1 | CFU/100 ml | 1 | ISO 7899-2:2000
Kimtal ved 22°C | 15 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999
Ammonium (NH4) | < 0,005 | mg/l | 0.005 | SM 17. udg. 4500-NH3 (H)
Nitrit | < 0,001 | mg/l | 0.001 | SM 17. udg. 4500-NO2 (B)
Nitrat | 2.5 | mg/l | 0.3 | SM 17. udg. 4500-NO3 (H)
Chlorid | 21 | mg/l | 1 | SM 17. udg. 4500-Cl (E)
Fluorid | 0.27 | mg/l | 0.05 | SM 17. udg. 4500-F­ (E)
Sulfat (SO4) | 52 | mg/l | 0.5 | SM 17. udg. 4500-SO4 (E)
Cyanid, total | < 1 | µg/l | 1 | DS/EN ISO 14403:2012
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof | 1.7 | mg/l | 0.1 | DS/EN 1484
Aluminium (Al) | 2 | µg/l | 0.2 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Antimon (Sb) | < 0,2 | µg/l | 0.2 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Arsen (As) | 0.08 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Bly (Pb) | 0.47 | µg/l | 0.025 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Bor (B) | 15 | µg/l | 1 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Cadmium (Cd) | 0.035 | µg/l | 0.003 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Chrom (Cr) | 0.033 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Kobolt (Co) | 2.9 | µg/l | 0.04 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Jern (Fe) | 0.13 | mg/l | 0.01 | SM 3120 ICP-OES
Kobber (Cu) | 9.8 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Kviksølv (Hg) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | EPA 245.7 CV-AFS
Mangan (Mn) | < 0,002 | mg/l | 0.002 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Natrium (Na) | 8.9 | mg/l | 0.1 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Nikkel (Ni) | 1.6 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Selen (Se) | < 0,05 | µg/l | 0.05 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Zink (Zn) | 100 | µg/l | 0.3 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Acrylamid | < 0,05 | µg/l | 0.05 | M 0336 LC-MS/MS
Epichlorhydrin | < 0,05 | µg/l | 0.05 | ISO 15680 P&T-GC-MS
Benzen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
Fluoranthen | < 0,005 | µg/l | 0.005 | M 0250 GC-MS
Benzo(b)fluoranthen | < 0,005 | µg/l | 0.005 | M 0250 GC-MS
Benzo(k)fluoranthen | < 0,005 | µg/l | 0.005 | M 0250 GC-MS
Benzo(a)pyren | < 0,003 | µg/l | 0.003 | M 0250 GC-MS
Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0,005 | µg/l | 0.005 | M 0250 GC-MS
Benzo(g,h,i)perylen | < 0,005 | µg/l | 0.005 | M 0250 GC-MS
PFBA (Perfluorbutansyre) | <0,001 | µg/l | 0.001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) | <0,001 | µg/l | 0.001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
PFPeA (Perfluorpentansyre) | <0,001 | µg/l | 0.001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
PFHxA (Perfluorhexansyre) | <0,001 | µg/l | 0.001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) | <0,0001 | µg/l | 0.0001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
PFHpA (Perfluorheptansyre) | <0,001 | µg/l | 0.001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
PFOA (Perfluoroktansyre) | <0,0001 | µg/l | 0.0001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) | <0,0001 | µg/l | 0.0001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) | <0,001 | µg/l | 0.001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) | <0,001 | µg/l | 0.001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
PFNA (Perfluornonansyre) | <0,0001 | µg/l | 0.0001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
PFDA (Perfluordekansyre) | <0,001 | µg/l | 0.001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
Sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS | # | µg/l |  | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
Sum af PFAS | # | µg/l |  | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
Pentachlorphenol | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS
2,4-dichlorphenol | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS
2,6-dichlorphenol | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
2,6-dichlorbenzosyre | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesy | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
4-CPP | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Acetochlor SAA (t-sulfinyl eddikesyre) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Alachlor ESA | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Aldrin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 8270 LC-MS/MS
Atrazin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Atrazin, 2-hydroxy- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Atrazin, deisopropyl-2-hydroxy- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Atrazin, desethyl- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Atrazin, desethyl-2-hydroxy- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Atrazin, desethyl-desisopropyl- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Atrazin, desisopropyl- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Atrazin, didealkyl-hydroxy- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
BAM (2,6-dichlorbenzamid) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Bentazon | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Chloridazon, desphenyl- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Chloridazon, methyl-desphenyl- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Desethyl-terbutylazin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Dichlobenil | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS
Dichlorprop (2,4-DP) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Dieldrin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS
(2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Dimethachlor ESA (CGA 354742) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Dimethachlor OA (CGA 50266) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Diuron | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Ethylenthiourea (ETU) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Glyphosat | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 8270 LC-MS/MS
Heptachlor | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS
Heptachlorepoxid (sum af cis+trans) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS
Hexazinon | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Imazalil (any ratio of constituent isomers) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
MCPA | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Mechlorprop (MCPP) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Metalaxyl CGA 108906 | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Metalaxyl CGA 62826 | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Metalaxyl-M | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Metaldehyd | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0424 LC-MS/MS
Metamitron-desamino | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Metazachlor ESA | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Metazachlor OA (479-4) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Metribuzin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Metribuzin-desamino | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Metribuzin-desamino-diketo | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Metribuzin-diketo | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Monuron | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
N,N-dimethylsulfamid, DMS | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Propachlor ESA | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Simazin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Simazin, 2-hydroxy- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
TFMP | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
4-nitrophenol | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Vinylchlorid | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
Dichlormethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
1,1-dichlorethen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
1,2-dichlorethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
cis-1,2-dichlorethen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
trans-1,2-dichlorethen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
1,1,1-trichlorethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
1,1,2-trichlorethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
Trichlorethen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
1,1,1,2-tetrachlorethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
1,1,2,2-tetrachlorethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
Tetrachlorethen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
Trichlormethan (Chloroform) | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
1,2,4-triazol | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Trifluoreddikesyre, TFA | < 0,05 | µg/l | 0.05 | M 0411 LC-MS/MS
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-5,MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017) N/A
pH | 7.3 | pH |  | DS/EN ISO 10523:2012
Prøvetagning uden flush | Udført |  |  | DS ISO 19458,DS ISO 5667-5 N/A
Vandtemperatur | 10.9 | °C |  | DS/EN ISO 19458:2006
Ledningsevne ved 20°C | 510 | µS/cm | 15 | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)
Iltindhold | 9.8 | mg/l | 0.1 | DS/EN ISO 5814
Prøvens lugt | Ingen
Prøvens smag | Normal