## 835-2024-81354652
Batch | EUDKVE-24080478
Sagsnavn | Uvelse-Lystrup Vandværk - Ledningsnet
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagning: dato/initialer | 16-09-2024 08:52/Eurofins Miljø Vand A/S,WWM8
Modtaget på laboratoriet | 2024-09-16 20:42
Rapport (seneste rapportrevision) | 20-09-2024/AR-24-CG-24080478-01
Prøvenummer | 835-2024-81354652
Prøve mærke | vask værksted
DGUnr/Adresse | Ebghaven 5, 3550 Slangerup
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode | Um (%) | SC1008
Farvetal, Pt | 3.3 | mg Pt/l | 1 | DS/EN ISO 7887:2012, metode C | 15 | 25
Turbiditet | 0.05 | FNU | 0.05 | DS/EN ISO 7027-1: 2016. | 15 | 15
Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012 | 0.25σ | 1194
Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012 | 0.25σ | 1229
Kimtal ved 22°C | 3 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999 | 0.15σ | 1686
Jern (Fe) | < 0,01 | mg/l | 0.01 | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS | 20 | 312
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021 N/A
pH | 7.5 | pH |  | DS/EN ISO 10523:2012 |  | 13
Prøvetagning efter flush | Udført |  |  | DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021 N/A
Vandtemperatur | 16.1 | °C |  | DS/EN ISO 19458:2006 |  | 1154
Ledningsevne ved 20°C | 510 | µS/cm | 15 | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C) |  | 5