## 835-2025-81511132
Batch | EUDKVE-25040285
Sagsnavn | Uvelse-Lystrup Vandværk - Lystrupvej 25, taphane
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagning: dato/initialer | 19-05-2025 09:45/Eurofins Miljø Vand A/S,WWM8
Modtaget på laboratoriet | 2025-05-19 20:43
Rapport (seneste rapportrevision) | 03-06-2025/AR-25-CG-25040285-01
Prøvenummer | 835-2025-81511132
Prøve mærke | udendørs hane
DGUnr/Adresse | Lystrupvej 25, 3550 Slangerup
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode | Um (%) | SC1008
Iltindhold | 10 | mg/l | 0.1 | DS/EN ISO 5814:2012 | 15 | 50
Ledningsevne ved 20°C | 510 | µS/cm | 1 | DS/EN 27888:2003 mod. (ved 20°C) | 15 | 5
Farvetal, Pt | 4.1 | mg Pt/l | 1 | DS/EN ISO 7887:2012, metode C | 15 | 25
Turbiditet | 0.09 | FNU | 0.05 | DS/EN ISO 7027-1: 2016. | 15 | 15
Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012 | 0.25σ | 1194
Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012 | 0.25σ | 1229
Intestinale Enterokokker | < 1 | CFU/100 ml | 1 | ISO 7899-2:2000 | 0.11σ | 1218
Kimtal ved 22°C | 12 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999 | 0.15σ | 1686
Ammonium (NH4) | < 0,005 | mg/l | 0.005 | Princip SM 4500:2021-NH3 - F+G | 15 | 240
Chlorid | 23 | mg/l | 1 | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod. | 15 | 297
Cyanid, total | < 1 | µg/l | 1 | DS/EN ISO 14403:2012 | 15 | 207
Fluorid | 0.28 | mg/l | 0.05 | DS/ISO/TS 15923-2:2017, mod. | 15 | 308
Nitrat | 0.97 | mg/l | 0.3 | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod. | 15 | 246
Nitrit | < 0,001 | mg/l | 0.001 | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod. | 15 | 243
Sulfat (SO4) | 50 | mg/l | 0.5 | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod. | 15 | 335
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof | 1.5 | mg/l | 0.1 | DS/EN 1484:1997 | 15 | 75
Aluminium (Al) | 1.7 | µg/l | 0.2 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | 20 | 267
Antimon (Sb) | < 0,2 | µg/l | 0.2 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | 20 | 269
Arsen (As) | 0.18 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | 20 | 270
Bly (Pb) | 0.29 | µg/l | 0.025 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | 20 | 274
Bor (B) | 16 | µg/l | 1 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | 20 | 275
Cadmium (Cd) | 0.016 | µg/l | 0.003 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | 20 | 279
Chrom (Cr) | 0.058 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | 20 | 300
Jern (Fe) | < 0,01 | mg/l | 0.01 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | 20 | 312
Kobber (Cu) | 4.7 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | 20 | 318
Kobolt (Co) | 0.5 | µg/l | 0.04 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | 20 | 304
Kviksølv (Hg) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | EPA 245.7 CV-AFS | 20 | 319
Mangan (Mn) | < 0,002 | mg/l | 0.002 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | 20 | 322
Natrium (Na) | 9.5 | mg/l | 0.1 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | 15 | 324
Nikkel (Ni) | 0.67 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | 20 | 326
Selen (Se) | < 0,05 | µg/l | 0.05 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | 20 | 327
Uran (U) | 0.011 | µg/l | 0.01 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | 20 | 351
Zink (Zn) | 36 | µg/l | 0.3 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | 20 | 353
Acrylamid | < 0,05 | µg/l | 0.05 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 294
Epichlorhydrin | < 0,05 | µg/l | 0.05 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | 30 | 295
Benzen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | 20 | 215
Fluoranthen | < 0,005 | µg/l | 0.005 | M 0250 GC-MS | 30 | 429
Benzo(b)fluoranthen | < 0,005 | µg/l | 0.005 | M 0250 GC-MS | 30 | 222
Benzo(k)fluoranthen | < 0,005 | µg/l | 0.005 | M 0250 GC-MS | 30 | 225
Benzo(a)pyren | < 0,003 | µg/l | 0.003 | M 0250 GC-MS | 30 | 1150
Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0,005 | µg/l | 0.005 | M 0250 GC-MS | 30 | 442
Benzo(g,h,i)perylen | < 0,005 | µg/l | 0.005 | M 0250 GC-MS | 30 | 224
PFBA (perfluorbutansyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50 | 2908
PFBS (perfluorbutansulfonsyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50 | 2921
PFPeA (perfluorpentansyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50 | 2923
PFPeS (perfluorpentansulfonsyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50 | 2925
PFHxA (perfluorhexansyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50 | 2912
PFHxS (perfluorhexansulfonsyre) | < 0,00005 | µg/l | 5e-05 | M 0441 LC-MS/MS | 50 | 2909
PFHpA (perfluorheptansyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50 | 2913
PFHpS (perfluorheptansulfonsyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50 | 2922
PFOA (perfluoroktansyre) | < 0,00005 | µg/l | 5e-05 | M 0441 LC-MS/MS | 50 | 2914
PFOS (perfluoroktansulfonsyre) | < 0,00005 | µg/l | 5e-05 | M 0441 LC-MS/MS | 50 | 2910
6:2 FTS (6:2 fluortelomersulfonsyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50 | 2924
PFOSA (perfluoroktansulfonamid) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50 | 2916
PFNA (perfluornonansyre) | < 0,00005 | µg/l | 5e-05 | M 0441 LC-MS/MS | 50 | 2915
PFNS (perfluornonansulfonsyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50 | 2926
PFDA (perfluordecansyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50 | 2917
PFDS (perfluordecansulfonsyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50 | 2911
PFUnDA (perfluorundecansyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50 | 2918
PFUnDS (perfluorundecansulfonsyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50 | 2927
PFDoDA (perfluordodecansyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50 | 2919
PFDoDS (perfluordodecansulfonsyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50 | 2928
PFTrDA (perfluortridecansyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50 | 2920
PFTrDS (perfluortridecansulfonsyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50 | 2929
Sum af 4 PFAS | # | µg/l |  |  |  | 2460
Sum af 22 PFAS | # | µg/l |  |  |  | 2463
Bisphenol A | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 2233 GC-MS | 20 | 1119
Pentachlorphenol | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | 30 | 424
2,4-dichlorphenol | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | 30 | 417
(2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 1727
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesy | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 2383
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 551
2,6-dichlorbenzosyre | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 832
2,6-dimethylacetanilid (CGA 42447) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 2816
4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triaz | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 2465
4-Bis-amido-3,5,6-trichlorbenzensulfonat (R471811) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0424 LC-MS/MS | 30 | 2265
4-CPP | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 88
6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol (LM5) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 2467
Acetochlor SAA (t-sulfinyl eddikesyre) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 2111
Alachlor ESA | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 1663
Aldrin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | 30 | 588
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0455 LC-MS/MS | 30 | 862
Atrazin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 846
Atrazin, desethyl- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 590
Atrazin, desethyl-desisopropyl- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 97
Atrazin, desisopropyl- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 591
Atrazin, didealkyl-hydroxy- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 1240
BAM (2,6-dichlorbenzamid) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 438
Bentazon | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 1169
Chloridazon, desphenyl- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 1448
Chloridazon, methyl-desphenyl- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 1534
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 1901
DEET (Diethyltoluamid) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 1942
Dichlorprop (2,4-DP) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 841
Dieldrin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | 30 | 558
Dimethachlor ESA (CGA 354742) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 1667
Dimethachlor OA (CGA 50266) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 1668
N,N-dimethylsulfamidsyre, DMSA | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 2590
Ethylenthiourea (ETU) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 656
Glyphosat | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0455 LC-MS/MS | 30 | 675
Heptachlor | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | 30 | 560
Heptachlorepoxid (sum af cis+trans) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | 30 | 561
Hexazinon | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 680
Imazalil (any ratio of constituent isomers) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 682
LM3,metabolit af terbuthylazin SYN 546009 | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 2568
Mechlorprop (MCPP) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 843
Metalaxyl | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 692
Metalaxyl CGA 108906 | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 1544
Metalaxyl CGA 62826 | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 2085
Metaldehyd | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 1917
Metamitron-desamino | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 758
Metazachlor ESA | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 1659
Metazachlor OA (479-4) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 1660
Metribuzin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 698
Metribuzin-desamino-diketo | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 759
Metribuzin-diketo | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 761
Monuron | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 1210
N,N-dimethylsulfamid, DMS | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 1655
Pentachlorbenzen | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | 30 | 536
PPU(IN70941) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 1486
Propachlor ESA | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 1675
Simazin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 847
TFMP | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 1354
4-nitrophenol | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 453
Vinylchlorid | < 0,02 | µg/l | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | 30 | 1171
Dichlormethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | 20 | 386
1,1-dichlorethen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | 20 | 85
1,2-dichlorethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | 20 | 1076
cis-1,2-dichlorethen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | 20 | 83
trans-1,2-dichlorethen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | 20 | 86
1,1,1-trichlorethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | 20 | 383
1,1,2-trichlorethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | 20 | 519
Trichlorethen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | 20 | 380
1,1,1,2-tetrachlorethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | 20 | 370
1,1,2,2-tetrachlorethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | 20 | 520
Tetrachlorethen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | 20 | 379
Trichlormethan (Chloroform) | < 0,02 | µg/l | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | 20 | 374
1,2,4-triazol | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 748
Trifluoreddikesyre, TFA | < 0,05 | µg/l | 0.05 | M 0411 LC-MS/MS | 30 | 2251
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025) N/A
pH | 7.9 | pH |  | DS/EN ISO 10523:2012 |  | 13
Prøvetagning uden flush | Udført |  |  | DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006 N/A
Vandtemperatur | 15.1 | °C |  | DS/EN ISO 19458:2006 |  | 1154
Prøvens lugt | Ingen |  |  |  |  | 1451
Prøvens smag | Normal |  |  |  |  | 2458