## 835-2024-81433609
Batch | EUDKVE-25068281
Sagsnavn | Uvelse-Lystrup Vandværk - Vandværket
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagning: dato/initialer | 07-08-2025 09:00/Eurofins Miljø Vand A/S,XA2S
Modtaget på laboratoriet | 2025-08-07 22:26
Rapport (seneste rapportrevision) | 14-08-2025/AR-25-CG-25068281-01
Prøvenummer | 835-2024-81433609
Prøve mærke | prøvehane
DGUnr
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode | Um (%) | SC1008
Ledningsevne ved 20°C | 500 | µS/cm | 1 | DS/EN 27888:2003 mod. (ved 20°C) | 15 | 5
Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012 | 0.25σ | 1194
Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012 | 0.25σ | 1229
Intestinale Enterokokker | < 1 | CFU/100 ml | 1 | ISO 7899-2:2000 | 0.11σ | 1218
Kimtal ved 22°C | < 1 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999 | 0.15σ | 1686
Kimtal ved 37°C | < 1 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999 | 0.15σ | 1687
Ammonium (NH4) | 0.0072 | mg/l | 0.005 | Princip SM 4500:2021-NH3 - F+G | 15 | 240
Nitrat | 0.54 | mg/l | 0.3 | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod. | 15 | 246
Nitrit | 0.0016 | mg/l | 0.001 | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod. | 15 | 243
Sulfid-S | < 0,02 | mg/l | 0.02 | DS 278:1976 auto | 15 | 1167
Hårdhed, total | 15 | °dH | 0.1 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | 20 | 70
Calcium (Ca) | 96 | mg/l | 0.5 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | 20 | 280
Magnesium (Mg) | 8.1 | mg/l | 0.1 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | 20 | 321
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof | 1.6 | mg/l | 0.1 | DS/EN 1484:1997 | 15 | 75
Arsen (As) | 0.22 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | 20 | 270
Jern (Fe) | 0.013 | mg/l | 0.01 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | 20 | 312
Mangan (Mn) | < 0,002 | mg/l | 0.002 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | 20 | 322
Nikkel (Ni) | < 0,03 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | 20 | 326
Methan | < 0,005 | mg/l | 0.005 | M 0066 GC-FID | 20 | 356
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025) N/A
pH | 7.5 | pH |  | DS/EN ISO 10523:2012 |  | 13
Prøvetagning efter flush | Udført |  |  | DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025) N/A
Vandtemperatur | 9.9 | °C |  | DS/EN ISO 19458:2006 |  | 1154
Iltindhold | 10 | mg/l | 0.1 | DS/EN ISO 5814:2012 | 15 | 50