## 835-2025-81582696
Batch | EUDKVE-25108792
Sagsnavn | Uvelse-Lystrup Vandværk - Lyngevej 9, taphane
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagning: dato/initialer | 04-12-2025 12:13/Eurofins Miljø Vand A/S,CJUD
Modtaget på laboratoriet | 2025-12-04 21:01
Rapport (seneste rapportrevision) | 10-12-2025/AR-25-CG-25108792-01
Prøvenummer | 835-2025-81582696
Prøve mærke | udendørshane i gården
DGUnr/Adresse | Lyngevej 9, 3550 Slangerup
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode | Um (%) | SC1008
Farvetal, Pt | 4.8 | mg Pt/l | 1 | DS/EN ISO 7887:2012, metode C | 15 | 25
Turbiditet | 0.05 | FNU | 0.05 | DS/EN ISO 7027-1: 2016. | 15 | 15
Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012 | 0.25σ | 1194
Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012 | 0.25σ | 1229
Intestinale Enterokokker | < 1 | CFU/100 ml | 1 | ISO 7899-2:2000 | 0.11σ | 1218
Kimtal ved 22°C | 140 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999 | 0.15σ | 1686
Nitrit | < 0,001 | mg/l | 0.001 | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod. | 15 | 243
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof | 1.6 | mg/l | 0.1 | DS/EN 1484:1997 | 15 | 75
Jern (Fe) | < 0,01 | mg/l | 0.01 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | 20 | 312
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025) N/A
pH | 7.7 | pH |  | DS/EN ISO 10523:2012 |  | 13
Prøvetagning uden flush | Udført |  |  | DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006 N/A
Vandtemperatur | 9 | °C |  | DS/EN ISO 19458:2006 |  | 1154
Ledningsevne ved 20°C | 500 | µS/cm | 15 | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C) | 15 | 5
Iltindhold | 0.9 | mg/l | 0.1 | DS/EN ISO 5814:2012 | 15 | 50
Prøvens lugt | Ingen |  |  |  |  | 1451
Prøvens smag | Normal |  |  |  |  | 2458