## 835-2025-81607256
Batch | EUDKVE-26085578
Sagsnavn | Uvelse-Lystrup Vandværk - Enghaven 5, taphane
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagning: dato/initialer | 15-09-2026 08:56/Eurofins Miljø Vand A/S,C8DL
Modtaget på laboratoriet | 2026-09-15 21:48
Rapport (seneste rapportrevision) | 18-09-2026/AR-26-CG-26085578-01
Prøvenummer | 835-2025-81607256
Prøve mærke | tappehane i håndvask på enghave 5
DGUnr/Adresse | Enghaven 5, 3550 Slangerup
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode | Um (%) | SC1008
Farvetal, Pt | 4.4 | mg Pt/l | 1 | DS/EN ISO 7887:2012, metode C | 15 | 25
Turbiditet | 0.05 | FNU | 0.05 | DS/EN ISO 7027-1: 2016. | 15 | 15
Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012 | 0.25σ | 1194
Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012 | 0.25σ | 1229
Intestinale Enterokokker | < 1 | CFU/100 ml | 1 | ISO 7899-2:2000 | 0.11σ | 1218
Kimtal ved 22°C | < 1 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999 | 0.15σ | 1686
Nitrit | 0.0016 | mg/l | 0.001 | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod. | 15 | 243
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof | 2.4 | mg/l | 0.1 | DS/EN 1484:1997 | 15 | 75
Jern (Fe) | < 0,01 | mg/l | 0.01 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS | 20 | 312
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025) N/A
pH | 7.3 | pH |  | DS/EN ISO 10523:2012 |  | 13
Prøvetagning uden flush | Udført |  |  | DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006 N/A
Vandtemperatur | 15.3 | °C |  | DS/EN ISO 19458:2006 |  | 1154
Ledningsevne ved 20°C | 600 | µS/cm | 15 | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C) | 15 | 5
Iltindhold | 9.7 | mg/l | 0.1 | DS/EN ISO 5814:2012 | 15 | 50
Prøvens lugt | Ingen |  |  |  |  | 1451
Prøvens smag | Normal |  |  |  |  | 2458